I. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Блочные комплектные трансформаторные подстанции бетонные  (БКТПБ)  служат для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 6-10кВ и предназначены для использования в системах электроснабжения городских, жилищно-коммунальных, общественных и промышленных объектов.

1.	Тип изделия  БКТПБ

2.	Заводской номер № 0001

3.	Габаритные размеры одного блока B х L х H, мм:  2500х4700/5000/5500/6000/6500х2500

4.	Общая масса от 20000 кг.

5.	Расчетный срок службы блока  25 лет

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОДСТАНЦИЙ

3 Б К Т П Б   2х 1000 / 10/0,4

3 - количество модулей (3 блок-бокса ТП)

Б - блочная

К - комплектная

Т - трансформаторная

П - подстанция

Б-    бетонная

2 - количество трансформаторов

1000 -мощность трансформатора, кВА

10 -номинальное высшее напряжение (ВН), кВ

0,4 - номинальное низшее напряжение (НН), кВ

У1 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

Подстанции изготавливаются в климатическом исполнении У категории размещения 1, тип атмосферы 1 по ГОСТ 15150, имеют степень защиты оболочки IP34 и степень огнестойкости металлических  конструкций II.

Объемный железобетонный корпус предназначен для размещения электрооборудования подстанции, в дальнейшем именуется (бетонный блок-бокс ТП).

Блок-боксы БКТПБ представляют собой армированные монолитные конструкции.

Бетонный блок-бокс для установки оборудования БКТПБ и блок подземно-цокольной части отлиты с помощью опалубки на железобетонной плите, которая является несущей плитой пола бокса.

Арматурно-пространственный каркас пола блок-боксов изготовлен из арматурной сетки с шагом  200-250 мм из композиционно-полимерной арматуры ГОСТ 31938-2012   10мм,   25мм и отдельных  металлических арматурных стержней из стали марки А-II(А300)  ГОСТ 5781-82    16,   18 и    10 мм.

Монолитные стены блок-боксов армированы сеткой  с шагом	200-250 мм из арматурной стали марки А-III(А400) ГОСТ 5781-82  10 и  композиционно-полимерной арматуры ГОСТ 31938-2012  10 мм.

Кровельная панель, как и стены блок-боксов, также армированы сеткой состоящей из  композиционно-полимерной арматуры и арматурной стали.

Для производства такелажных и монтажных работ имеются специальные петли и закладные детали. Для выполнения утепления и других работ на кровельной плите выполнены металлические направляющие из квадратного металлопрофиля	40х60 ГОСТ 8639-82.

При изготовлении блок-боксов использована бетонная смесь БСГ В35 W8-14 F250.

Для внутренних и наружных работ использованы материалы в соответствии с требованиями ГОСТ14695-80, ГОСТ1516.3-96. Соответствующие сертификаты прилагаются к паспорту.

Разделение БКТПБ на трансформаторный отсек отсеки расположения низковольтного и высоковольтного оборудования произведено по требованию заказчика в соответствии со схемой подстанции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Табл. 1

| Наименование параметра блочной подстанции | Показатели |
| --- | --- |
| Мощность силового трансформатора , кВА. | 160/250/400/630/1000/1250/1600/2000/2500 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ. | 10/6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ. | 0,4 |
| Класс здания подстанций | 2 |
| Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 | II |
| Номинальный ток сборных шин на стороне 0.4 кВ. |  |
| Ток термической стойкости в течении 1с на стороне ВН, кА. | 20 |
| Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА. | 51 |
| Номинальный ток отходящих фидеров | 14х250А,14х400А |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516. 1-76 | Нормальная |
| Уровень внешней изоляции по ГОСТ 9920-75 | Нормальная категория |
| Способ выполнения нейтрали ВН | Изолированная |
| Способ выполнения нейтрали НН | Глухозаземленная |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 |
| Срок службы подстанций, лет | не менее 25 |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха от  -40 до +40 С

Скоростной напор ветра  40кГс/м

Высота над уровнем моря  не более 1000м

Вес снегового покрова  50кГм/м