Исх. №__________________________

от    «______»____________20____г.

Опросный лист

на  изготовление сухого  трансформатора типа  ТСЛ-1250/6(10)-0,4

в АО«Кентауский трансформаторный завод»

| № | Наименование требований | Стандартные технические характеристики | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформатора | ТСЛ |  |
| 2 | Мощность, кВА | 1250 |  |
| 3 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 0,4 |  |
| 4 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6 (10) |  |
| 5 | Схема и группа соединения обмоток | Д/Ун-11, У/Ун-0 |  |
| 6 | Тип регулирования напряжения | ПБВ |  |
| 7 | Диапазон регулирования напряжения | ±2х2,5% |  |
| 8 | Материал обмоток | алюминий |  |
| 9 | Потери короткого замыкания, Рк вт | 11500 |  |
| 10 | Потери холостого хода, Ро вт | 2400 |  |
| 11 | Напряжения короткого замыкания, Uк % | 6 |  |
| 12 | Ток холостого хода, Iо % | 0,4 |  |
| 13 | Климатическое исполнение и категория размещения, У3, УХЛ3, ( ГОСТ 15150-69) | У3 |  |
| 14 | Степень защиты, | IP00 |  |
| 15 | Масса,кг полная, | 2910 |  |
| 16 | Установочные размеры | 820х820 |  |
| 17 | Наличие транспортных катков | да |  |
| 18 | Тип охлаждения (естественный, принудительный-6шт вентиляторов) | по заказу |  |
| 19 | Уровень изоляции (по ГОСТ 1516.3) | а |  |
| 20 | Класс нагревостойкости (по ГОСТ 8865-93) | F |  |
| 21 | Температурное реле ТР-100 с датчикам pt-100 | да |  |
| 22 | Температура окружающей среды °С | -45° до +40° |  |
| 23 | Допустимая высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
| 24 | Остальное согласно ГОСТ 11677-85, ГОСТ Р 52719-2007 | да |  |
| Габаритные размеры |  |  |  |
| 25 | Длина-ширина-высота, мм | 1692х1000х1756 |  |
| Дополнительная комплектация |  |  |  |
| 26 | Шкаф тепловой защиты ШТЗ | по заказу |  |
| 27 | Виброопора (4шт на изделия) | по заказу |  |

Согласован:

______________________________________ М.П              ______________________                                  (заказчик)(подпись)                                                                            (Ф.И.О.)