                                           Опросный лист 
                                             на  изготовление трансформатора типа  ТМГ-63/6(10)-0,4                     
                                             в АО  ‘Кентауский трансформаторный завод”  

	№
	Наименование требований
	

	1
	Тип трансформатора
	ТМГ

	2
	Мощность, кВА
	63

	3
	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ
	0,4

	4
	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ
	6 (10)

	5
	Схема и группа соединения обмоток
	У/Ун-0; У/Zн-11

	6
	Тип регулирования напряжения
	ПБВ 

	7
	Диапазон регулирования напряжения
	±2х2,5%

	8
	Материал обмоток
	алюминий

	9
	Потери короткого замыкания, Рк вт 
	1280; 1470

	10
	Потери холостого хода,  Ро вт
	210

	11
	Напряжения короткого замыкания, Ик %
	4.5;  4.7

	12
	Ток холостого хода, Iо%
	1.8

	13
	Климатическое исполнение и категория размещения
	У1

	14
	Степень защиты
	IP00

	15
	Габаритные размеры (мах);
	

	16
	                                                       Длина, мм 
	888

	17
	                                                       Ширина, мм        
	671

	18
	                                                       Высота, мм
	930

	19
	Масса,кг  полная/масло
	405/100

	20
	Установочные размеры
	500х400

	21
	Наличие транспортных катков
	Нет, по заказу

	22
	Наличие пробивного предохранителя
	по заказу 

	23
	Наличие газового реле
	нет

	24
	Наличие температурного датчика
	нет

	25
	Наличие мановакуумметра
	нет

	26
	Наличие предохранительного клапана
	да

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Продовец:                                                         Кунтуаров С.Н.

                                                                           Стваев А.К

