                                           Опросный лист 
                                             на  изготовление трансформатора типа ТМГ-2500                      
                                 ”  

	№
	Наименование требований
	

	1
	Тип трансформатора
	ТМГ 

	2
	Мощность, кВА
	2500

	3
	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ
	0,4

	4
	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ
	6(10)

	5
	Схема и группа соединения обмоток
	У/У-0; Д/Ун-11

	6
	Тип регулирования напряжения
	ПБВ 

	7
	Диапазон регулирования напряжения
	±2х2,5%

	8
	Материал обмоток
	Ал

	9
	Потери короткого замыкания, Рк вт 
	28000

	10
	Потери холостого хода,  Рх.х вт
	2500

	11
	Напряжения короткого замыкания, Ик %
	6,5

	12
	Ток холостого хода, Iо%
	0.4

	13
	Климатическое исполнение и категория размещения
	У1

	14
	Номинальная частота,Гц
	50

	15
	Габаритные размеры (мах);
	

	16
	                                                       Длина, мм 
	2270

	17
	                                                       Ширина, мм        
	1530

	18
	                                                       Высота, мм
	2195

	19
	Масса,кг  полная/масло
	5855/1420

	20
	Установочные размеры
	1070х1070

	21
	Наличие транспортных катков
	да

	22
	Наличие пробивного предохранителя
	нет

	23
	Наличие маслоуказателя
	да

	24
	Наличие температурного датчика
	да

	25
	Наличие мановакуумметра
	да

	26
	Наличие предохранительного клапана
	нет

	27
	Класс нагревостойкости изоляции
	А

	28
	Внешняя изоляция 
	категория II (ГОСТ 9920-89)

	29
	Температура окружающей среды
	от-45°С до +40°С

	30
	Высота над уровнем моря,м
	1000


Продовец:                                                         Кунтуаров С.Н.

                                                                           Стваев А.К

