[image: image1.png]DNEKTPOWUT
CAMAPA





443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления  ОАО "Электрощит"
ИНН 6313009980
Т: +7 846 2777444, 373 5055 | Ф: +7 846 3735055 | E: sales@electroshield.ru
КПП 631050001
Изм. 2
	0РТ. 101.001 ОЛ1

	Трансформаторы масляные распределительные

	Обозначение2
	-

	Основные параметры

	№ п/п
	Параметр
	Значение параметра Электрощит Самара
	Значение параметра Заказчика6

	1,1
	Нормативный документ
	ТУ 3411-001-72210708-2004
	-

	1,2
	Тип
	ТМГ-СЭЩ
	-

	1.3
	Серия3
	11
	-

	1.4
	Номинальная мощность, кВА
	1600
	-

	1.5
	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ
	10
	-

	1.6
	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ
	0,4
	-

	1.7
	Условное обозначение схемы и группы соединений обмоток
	D/Yн-11
	-

	1.8
	Диапазон и число ступеней регулирования обмотки ВН
	±2х2.5%
	-

	1.9
	Потери холостого хода на основном ответвлении, Вт
	2100
	-

	1.10
	Потери короткого замыкания на основном ответвлении, Вт
	16500
	-

	1.11
	Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, %
	6.0
	-

	1.12
	Ток холостого хода на основном ответвлении, %
	1.0
	-

	1.13
	Полная масса, не более, кг
	3600
	-

	1.14
	Габаритные размеры (длина/ширина/высота), не более, мм
	2140/1360/1900
	-

	1.15
	Материал обмоток НН-ВН
	Алюминий-Алюминий
	-

	Условия работы

	2,1
	Число фаз
	3
	-

	2,2
	Высота установки над уровнем моря, не более, м
	1000
	-

	2,3
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	УХЛ
	-

	2.4
	Номинальная частота питающей сети по ГОСТ 13109-97, Гц
	50
	-

	2.5
	Степень загрязнения окружающей среды по ГОСТ 15150-69
	I
	-

	2.6
	Интенсивность землетрясения по ГОСТ 17516.1-90, баллы по MSK-644
	-
	-

	2.7
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1
	-

	Требования к составным частям

	3.1
	Тип индикатора уровня масла
	СН-45 EM-LV45-01
	-

	3.2
	Тип индикатора температуры
	ТБП63/100/Р-(0-160)С
	-

	3.3
	Тип реле газового
	ТКП-100Эк-М1
	-

	3.4
	Тип клапана предохранительного
	35 кПа
	-

	3.5
	Тип воздухоосушителя
	-
	-

	3.6
	Тип катков7
	Гладкие
	-

	3.7
	Тип мановакуумметра
	-
	-

	3.8
	Зажим аппаратный штырьевой ВН
	-
	-

	3.9
	Зажим аппаратный штырьевой НН
	-
	-

	Гарантии изготовителя

	4.1
	Гарантийный срок эксплуатации, лет5
	5
	-

	Комплект запасных частей

	Комплект запасных частей Электрощит Самара
	Комплект запасных частей Заказчика6

	-
	-

	Особые требования

	Особые требования Электрощит Самара
	Особые требования Заказчика6

	-
	-


1Параметры и предельные отклонения параметров не указанные в опросном листе по ГОСТ Р 52719-2007.
2Заполняется Электрощит Самара.
311-типовая, 12-энергосберегающая, 14-огнестойкая, 15-согласующая, 16-столбовая.
4Для стационарных изделий, б, по ГОСТ 17516.1-90.
5Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки с Электрощит Самара.
6Значение является справочным.
7Входят в комплект по умолчанию для трансформаторов мощностью 1000 кВА и выше.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



electroshield.ru


1/1
