                                           Опросный лист 
                                             на  изготовление трансформатора типа  ТМГ-1000                     
                                             в АО  ‘Кентауский трансформаторный завод”  

	№
	Наименование требований
	

	1
	Тип трансформатора
	ТМГ 

	2
	Мощность, кВА
	1000

	3
	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ
	0,4

	4
	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ
	6 (10)

	5
	Схема и группа соединения обмоток
	У/Ун-0; Д/Ун-11

	6
	Тип регулирования напряжения
	ПБВ 

	7
	Диапазон регулирования напряжения
	±2х2,5%

	8
	Материал обмоток
	Ал

	9
	Потери короткого замыкания, Рк вт 
	10800

	10
	Потери холостого хода,  Ро вт
	1400

	11
	Напряжения короткого замыкания, Ик %
	5,5

	12
	Ток холостого хода, Iо%
	0,6

	13
	Климатическое исполнение и категория размещения
	УХЛ1

	14
	Номинальная частота,Гц
	50

	15
	Габаритные размеры (мах);
	

	16
	                                                       Длина, мм 
	1905

	17
	                                                       Ширина, мм        
	1044

	18
	                                                       Высота, мм
	1735

	19
	Масса,кг  полная/масло
	2650/560

	20
	Установочные размеры
	820х820

	21
	Наличие транспортных катков
	да

	22
	Наличие пробивного предохранителя
	по заказу

	23
	Наличие газового реле
	нет

	24
	Наличие температурного датчика
	да

	25
	Наличие мановакуумметра
	да

	26
	Наличие предохранительного клапана
	нет

	27
	Класс нагревостойкости изоляции
	А

	28
	Внешняя изоляция 
	категория II (ГОСТ 9920-89)

	29
	Температура окружающей среды
	от-60°С до +40°С

	30
	Высота над уровнем моря,м
	1000


Продовец:                                                         Кунтуаров С.Н.

                                                                           Стваев А.К

